- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南青天新能源有限公司孟津分公司义煤集团孟津煤矿瓦斯发电及余热利用项目

建设单位（盖章）：  河南青天新能源有限公司孟津分公司

编制日期：           2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南青天新能源有限公司孟津分公司义煤集团孟津煤矿瓦斯发电及余热利用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-410322-04-01- 439380 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王德勋 | 联系方式 |  | 137****9593 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 横水镇元庄村孟津煤矿矿区内 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 15 分 4.565 秒，北纬 34 度 52 分 9.12 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4419其它电力生产 |  | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业87中火力发电 4411 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 □扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 |  | 环保投资（万元） | 60.1 |
| 环保投资占比（%） | 3.01 |  | 施工工期 | 一期工程：2个月； 二期工程：2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1333 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函〔2021〕171号）相符性分析 项目与河南省产业发展总体准入要求相符性分析如下： - 本项目与河南省产业发展总体准入要求相符性分析 产业发展; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 一、全省生态环境总体准入要求 1、河南省产业发展总体准入要求. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 本项目为瓦斯发电项目，属于火力发电范畴，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目，不属于上述禁止类项目和“两高”项目。; 符合. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 汾渭平原地区 （洛阳、三门峡）; 1. 关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2. 禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3. 推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4. 电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 5. 控制煤炭消费总量。对标钢铁、水泥行业超低排放要求；落实 VOCs 无组织排放特别控制要求，实现 VOCs 集中高效处置；加快淘汰国三及以下重型柴油货车。 6. 加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重；加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。; 本项目为瓦斯发电，项目实施前瓦斯经瓦斯抽排泵站抽至地面后放空，本项目属于减排项目; 符合. ### 二、与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 ### 1、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市环境管控单元分布图（见附图4），本项目位于孟津区横水镇元庄村，属于一般管控单元，一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。本项目运营过程废气及噪声等均可以达标排放，符合区域管控要求。 ### 2、与《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单(试行)》（洛市环[2021] 58号）符合性分析 根据洛市环[2021] 58号中《孟津区生态环境准入清单》，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与《孟津区生态环境准入清单》符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 一般管控单元ZH41032230001; 空间布局约束; 1、新建涉VOCs项目，严格落实大气攻坚等文件要求。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021) 中的 相关标准。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目为瓦斯发电项目，不涉及VOCs，位于孟津煤矿工业场地内，不新增占地; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、禁止含重点重金属污染物废水进入生活污水处理厂。 3.涉重行业企业废水车间或车间处理设施排放口重金属污染物应达到污染物排放标准限值要求。强化餐饮油烟的治理和管控。; 本项目运营过程所用车辆均符合国家标准及相关要求，生活污水依托原有污水处理设施进行处理; 符合. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目运营过程依托孟津煤矿已有事故水系统进行收集; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为减排项目，清洁生产水平达到国内先进水平；软化水系统排水全部综合利用; 符合. ### 三、生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控分析 1、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，并对照洛阳市环境管控单元分布图，孟津生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线。 2、环境质量底线 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目所产废气可以实现达标排放，且不新增污染物排放量，对周围环境空气影响较小；项目产生的生活污水依托煤矿一体化污水处理设施处理后全部综合利用；企业按要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上线 本项目用水及用电均依托矿区已有设施，配套设置余热回收系统，减少了能源消耗，生产废水全部综合利用，生活污水依托煤矿一体化污水处理设施处理后全部综合利用，项目位于孟津煤矿现有工业场地内，不新增占地，因此，项目符合资源利用上线要求。 ### 四、文物保护 本项目位于孟津区横水镇元庄村，对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目不在北魏陵区保护区范围内，东南距离保护区边界约12.9km，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图5。 ### 五、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），横水镇设1眼地下水井，其水井保护区范围如下： 一级保护区范围：取水井外围100米的区域。 根据调查，项目东南距离其一级保护区的最近距离约3.2km。项目不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。项目与横水镇饮用水源地保护区位置关系见附图6。 六、与河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划相符性分析 根据《河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划（2015-2024）》（河南省林业调查规划院，2015年12月）：河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″～35°05'01″，东经110°21'49″～112°48'15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津区与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在1995年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8万公顷。 孟津区黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5万公顷。其中核心区面积4500公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，东至洛阳黄河大桥，南侧以孟津区境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南200m为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积3500公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界300m外，南以核心区界南200m为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津区内为7000公顷左右。 根据孟津区黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图（见附图7），本项目位于湿地自然保护区外南侧，不在保护区范围内，距离实验区边界约8.46km，符合该总体规划要求。 ### 七、与相关规划及规范性文件符合性分析 1、与国家发展改革委、国家能源局《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（发改能源〔2022〕206号）符合性分析 - 项目与发改能源〔2022〕206号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 六、完善化石能源清洁高效开发利用机制; （二十二）完善煤炭清洁开发利用政策。……建立煤矿绿色发展长效机制，优化煤炭产能布局，加大煤矿“上大压小、增优汰劣”力度，大力推动煤炭清洁高效利用。……完善煤矸石、矿井水、煤矿井下抽采瓦斯等资源综合利用及矿区生态治理与修复支持政策，加大力度支持煤矿充填开采技术推广应用，鼓励利用废弃矿区开展新能源及储能项目开发建设……; 本项目为瓦斯发电项目，属于鼓励类项目，项目实施前瓦斯经瓦斯抽排泵站抽至地面后放空，因此本项目属于减排项目; 符合. 2、与《河南省人民政府关于印发河南省能源中长期发展规划(2012—2030年)的通知》（豫政〔2013〕37号）符合性分析 - 项目与豫政〔2013〕37号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 四、优化发展化石能源，夯实能源安全保障基础; (一)集约开发利用煤炭资源……大力开发利用煤层气。加快煤层气资源勘查，依托河南省煤层气开发利用有限公司等企业，加强煤层气抽采利用技术研发推广，促进煤层气产业化发展。推进采煤采气一体化开发,加快建设焦作、鹤壁、平顶山、义马、郑州等规模化抽采矿区，配套建设煤层气浓缩、运输等工程。积极推进低浓度煤矿瓦斯利用和提纯，鼓励建设瓦斯发电、民用燃气等项目，提高煤矿瓦斯利用率……; 本项目为煤矿瓦斯发电项目，属于鼓励类项目，项目实施前瓦斯经瓦斯抽排泵站抽至地面后放空，因此本项目属于减排项目; 符合. 3、与《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）符合性分析 - 项目与洛环攻坚[2021]5号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级2.严格环境准入。; （1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工(甲醇、合成氨)、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目为瓦斯发电项目，位于孟津区横水镇元庄村，不属于上述禁止类项目; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上限管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度; 符合. (二)持续调整优化能源结构，推进能源低碳高效利用7.加快优化能源供给结构。; 坚持把传统能源转型升级和大力发展新能源相统筹，优化能源供给结构，加快发展风电、光伏发电、地热、生物质热电联产等可再生能源。2021年底前，新增风力、光伏发电各5万千瓦，风力发电、光伏发电累计装机容量分别达到75万千瓦、90万千瓦，新增可再生能源供暖能力10万平方米。; 本项目为瓦斯发电项目，项目实施前瓦斯经瓦斯抽排泵站抽至地面后放空，因此本项目属于减排项目; 符合. 《洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. （二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复。; 19.严格环境准入。 深化“放、管、服”改革，强化项目事 中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》要求，项目新增耗水量较小，符合环境准入的要求; 符合. 《洛阳市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （三）防范工矿企业用地新增土壤污染. 9.严格建设项目环境准入。; 推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，危废暂存间等均采取了相应的防渗措施; 相符. 4、与《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》（洛市环[2021] 47号）符合性分析 - 项目与涉颗粒物排放工序绩效先进性指标相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本项目特点; 相符性. 能源类型; 以电、天然气为能源。; 本项目以电、瓦斯为能源; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目已在孟津县发展和改革委员会备案，不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目; 符合. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3；2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 项目废气中PM10排放浓度低于10mg/m3; 符合. ### 八、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，瓦斯发电属于鼓励类第三条“煤矿”中第5款“煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用”，符合产业政策。且项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为：2202-410322-04-01- 439380（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 河南青天新能源有限公司孟津分公司（信用代码：91410308MA9KREUE26）位于孟津区横水镇元庄村孟津煤矿科技楼，是河南青天新能源有限公司（简称“青天新能源”）的分公司，青天新能源是专门从事热力生产和供应、余热发电关键技术研发、余热余压余气利用技术研发等的公司。 瓦斯（煤层气）主要成分为甲烷，作为煤炭资源的伴生物，资源十分丰富，但综合利用率目前较低，现多数处理方法均为直接排向外界大气环境，由于瓦斯是一种强烈的温室效应气体，其温室效应是CO2的21倍，瓦斯直接排向外界大气环境会直接对臭氧层造成一定的破坏，同时也造成了资源浪费。 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司（以下简称“孟津煤矿”）位于河南省洛阳市孟津区横水镇元庄村，该公司成立于2009年6月，隶属河南能源化工集团有限公司。孟津煤矿年产能120万吨，工业场地内建有瓦斯抽排泵站一座，煤矿正常生产及非正常生产期间瓦斯浓度均为8%~12%。根据《河南青天新能源有限公司孟津分公司低浓度瓦斯发电项目项目方案》，矿井的瓦斯储量为82.3亿m3，可抽瓦斯量约为20.6亿m3。孟津煤矿瓦斯抽采相对规模较小，不适宜建设化工厂或瓦斯提纯液化利用瓦斯；煤矿抽采瓦斯浓度大部分都在25%以下，这部分瓦斯也不宜用于民用。为了合理利用矿区瓦斯资源，河南青天新能源有限公司孟津分公司拟在煤矿瓦斯抽排泵站西北侧建设总装机容量4.2MW瓦斯发电项目，主要建设内容包括瓦斯输送系统、瓦斯预处理系统、瓦斯发电机房、余热利用系统、电力系统等组成。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目瓦斯发电属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“87火力发电 4411”，属于“单纯利用余气（含煤矿瓦斯）发电”类，需要编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《河南青天新能源有限公司孟津分公司义煤集团孟津煤矿瓦斯发电及余热利用项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津区横水镇元庄村义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司工业场地内，东南距孟津城区15.44km，距横水镇政府3.48km。项目地理位置详见附图1。 本项目不新增占地，西侧和南侧为工业场地厂界，北侧为厂区内部道路，东侧为煤矿生产车间。项目周边敏感目标主要为西北侧138m的元庄村住户和南侧110m的核桃树坪。项目周围环境概况详见附图3。 三、项目工程内容 本项目总占地面积约1333m2，总装机容量4.2MW，分两期进行建设，一期建设3台700kW发电机组，二期建设3台700kW发电机组，建（构）筑物均在一期全部建成。本次主要建设内容有：瓦斯输送系统、瓦斯预处理系统、发电机房、电力系统等主体工程；高低压配电室及控制室、余热利用系统等公辅工程；噪声治理等配套环保工程，详见下表。高低压配电室及控制室为利用已有建筑改造，发电机房及综合泵房等为新建。项目平面布置图见附图2。 - 本项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 瓦斯输送系统; 由孟津煤矿瓦斯抽采站排空管道预留法兰接口至发电机房，总长180m、DN600mm，由过滤、超压放散、自动阻爆、自动抑爆、阻火泄爆及其监控系统等组成，架空敷设。; 新建，一期建成. 瓦斯预处理系统; 由汽水分离器、深冷脱水装置、旋风脱水器、过滤器及其监控系统等组成。; 新建，一期建成. 发电机房; 1座，占地面积294m2，内设5台发电机组，采用单层轻钢结构。; 新建，建筑物一期建成，设备分两期，一、二期均为3台发电机组，二期6#发电机组为集装箱式. 电力系统; 由发电机组断路器柜、PT柜、站用变压器（6.3kV变400V）开关柜、并网输出柜（位于发电站内）和煤矿35kV变电站6.3kV并网接入柜（备用柜改造）组成。; 新建，一期建成. 公辅工程; 低压配电室; 1座，占地面积50.4m2，内设400V低压开关柜、箱式变压器。; 利用已有建筑改造，一期建成. 高压配电室; 1座，占地面积50.4m2，内设6.3kV高压开关柜和直流电源系统。; 利用已有建筑改造，一期建成. 控制与值班室; 1座，占地面积31m2，作为电站日常运行的值班室，主要安装瓦斯发电机组的监控柜、瓦斯安全输送系统监控柜、余热利用系统监控柜、以及机房的燃气泄漏报警、消防监控视频监控等。; 利用已有建筑改造，一期建成. 余热利用系统; 配套1台余热交换器，产生的热水用于孟津煤矿热水输送系统。; 新建，一期建成. 综合泵房; 1座，占地面积73.44m2，为砖混结构; 新建，一期建成. 冷却水池; 2座，均为96m3; 新建，一期建成. 给水; 由孟津煤矿供水管网供水。; 新建至项目管线，一期建成. 供电; 由孟津煤矿电网供电。; 新建至项目地埋电缆，一期建成. 排水; 生活污水依托煤矿已有处理设施，经处理后达标排放；生产废水不外排; 利用已有. 环保 工程; 废气; 发电过程; “稀薄燃烧”+15m高排气筒; 新建，排气筒一期建成. 废水; 生活污水; 依托煤矿已有化粪池及一体化污水处理设施处理后全部综合利用; 依托已有. 生产废水; 依托已有回水系统，回用于煤矿洒水降尘等; 依托已有. 噪声; 密闭隔声、基础减震、进出风口设消声器等; 新建，分两期建设. 固体废物; 危险废物; 2m2危废暂存间1处; 新建，一期建成. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶收集后，定期由环卫部门统一清运处置; 新建，一期建成. 四、生产规模 根据《河南青天新能源有限公司孟津分公司低浓度瓦斯发电项目项目方案》，孟津煤矿当前瓦斯抽排纯量15m3/min，本次所选燃气内燃机发电机组燃气热耗率为9.5MJ/kW•h，纯瓦斯的燃烧热值（发热量）为35.19MJ/m3，本煤矿可装机功率3333.79kW，1Nm3纯瓦斯可发电约3.704kWh。设计总装机容量4.2MW，分两期进行建设，一期建设3台700kW发电机组，二期建设3台700kW发电机组。 - 项目瓦斯发电站主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 装机方案. 1; 总装机容量; MW; 4.2. （1）; 一期总装机容量; MW; 2.1. （2）; 二期总装机容量; MW; 2.1. 2; 发电持续功率; MW; 3.33. （1）; 一期发电持续功率; MW; 1.665. （2）; 二期发电持续功率; MW; 1.665. 3; 发电年运行时间; h; 6936. 4; 发电年均热耗; MJ/kW•h; 9.5. 5; 年发电量; 万kW•h; 2310. （1）; 一期年发电量; 万kW•h; 1155. （2）; 二期年发电量; 万kW•h; 1155. 6; 电站自用电率; %; 4.05. 7; 消耗纯瓦斯量; 万Nm3/a; 623.6. - 主要原辅材料及能源消耗 项目运营期间原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 一期用量; 二期实施后整体用量; 备注. 瓦斯; 万Nm3/a; 311.8; 623.6; 孟津煤矿瓦斯抽放站. 机油; t/a; 1; 2; 外购. 发电机冷却液; t/a; 7.5; 15; 外购. 电; 万Kwh/a; 65.5; 93.6; 前期引自孟津煤矿电网，项目发电机组运行后使用发电机组发的电. 水; t/a; 66170; 118190; 孟津煤矿自来水管网. 根据企业提供资料，项目瓦斯气成分见表2-4。 - 瓦斯气主要成分表 组份; O2（%）; N2（%）; CH4（%）; C2H4（%）; CO（%）; CO2（%）; 其它. 含量; 25.1; 62.8; 9.5; 0.01; 0; 0.04; 2.55. 六、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备为发电机组等，具体见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 一、一期工程设备清单. 发电机系统; 燃气发电机组; 700kW(1FJ-3FJ ); 3台; 发电机房. 瓦斯输送系统; 矿用自动阻爆装置; DN500; 1个. 瓦斯管道专用阻火器; DN300; 1个. 湿式放散阀; DN300; 1个. 溢流水封阻火器; DN500; 2个. 矿用自动阻爆装置; ZYGB; 1套. 瓦斯预处理系统; 气水分离器; SHQ500; 1台. 气水分离器; SHQ250; 3台. 防爆电动阀; D9B43F-10C DN300 AC380V; 1台. 余热利用系统; 热水型烟气余热回收装置; /; 1台. 板式换热器; /; 1台. 循环水泵; /; 2台. 软水装置; 2t; 1套; 采用离子交换树脂工艺. 冷却系统; 方形逆流式玻璃钢冷却塔; FNDP-300; 2台; 处理水量300m3/h. 冷却循环泵; 200-250(II); 3台; 综合泵房. 温度变送器; 2个. 二、二期工程设备清单（瓦斯输送系统、冷却系统均依托一期）. 发电机系统; 燃气发电机组; 700kW(1FJ-3FJ ); 3台; 6#机组采用集装箱式. 七、公用工程 （1）给、排水 项目用水主要为生产用水和生活用水。瓦斯发电机组的设备冷却液密闭循环，冷却系统内循环介质为防冻冷却液。项目所产废水主要为职工生活污水和软化水系统排污水。项目余热利用系统换热后的热水供孟津煤矿职工日常生活使用，随后排入生活污水处理设施，此部分废水孟津煤矿已有废水，不计入本项目产污。 项目建设地址位于孟津煤矿工业场地内，用水依托孟津煤矿供水系统直接供给，项目生产用水主要为软化水系统补充水、冷却循环水系统补充水，煤矿供水管网水质、水量能够满足生产需要。 项目单台发电机外循环冷却水系统补充水约为循环水量的5%，即17340t/a(60t/d)，补充水源为自来水；内循环冷却水系统补充水约为循环水量的5%，即1.445t/a(0.005t/d)，补充水源为软化水，则一期工程外循环冷却水系统补充水量为52020t/a(180t/d)，二期实施后补充水量为104040t/a(360t/d)；一期工程内循环冷却水系统补充水量为4.335t/a(0.015t/d)，二期实施后补充水量为8.67t/a(0.03t/d)。 项目余热利用系统用水为软水，采用离子交换树脂工艺进行制备，制水效率约70%，排出的30%尾水为高盐水，余热利用系统年运行289天，每天运行24h，则软化水系统用水量为48t/d，排水量为14.4t/d，为清净下水，经收集后回用于煤矿洒水降尘等。项目实施后为孟津煤矿提供热水约33.6t/d，供矿区职工日常生活使用，随后排入生活污水处理设施。 项目劳动定员8人，全部在厂食宿，根据河南省《工业与城镇生活用水定额（DB41/T 385—2020）》，城镇居民食宿人员用水量按120L/人.d，全年生产天数为289天，则生活用水量为277.44t/a（0.96t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为221.952t/a（0.768t/d）。食堂废水经隔油池处理后和其它生活污水一起先经化粪池预处理再进入孟津煤矿生活污水处理设施，经处理后全部综合利用。项目水平衡图见下图。 图1 项目一期工程水平衡图（单位：t/d） 图2 项目二期实施后水平衡图（单位：t/d） - 供配电 本工程发电前用电接自孟津煤矿供电系统；自行发电后，供本发电站自用电和孟津煤矿用电。用电量93.6万kW•h。 八、劳动定员及工作制度 本项目一期工程新增劳动定员8人，二期不再新增定员，三班制，年运行289天。职工均在厂区食宿，依托孟津煤矿工业场地内现有设施。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 工艺流程简述： 从孟津煤矿瓦斯抽采站排空管道预留法兰接口至发电机房，设总长180m、DN600mm的螺旋缝埋弧焊钢管，在输送管路上设置有过滤、超压放散、自动阻爆、自动抑爆、阻火泄爆、喷粉抑爆装置，以确保系统安全稳定的运行。再经瓦斯预处理系统（滤芯式汽水分离器、旋风重力脱水器等）进行脱水除杂。经脱水除杂后的瓦斯气通过进气支管引入每台燃气内燃发电机组。发电机组采用“稀薄燃烧”技术，机组燃烧所需的空气由室外通过进风消声箱进入发电机组厂房内，再经空气滤清器进入机组。空气滤清器布置在发动机一侧。瓦斯与空气在机组进气入口处混合后，进入涡轮增压器增压，再经过中冷器冷却，通过进气管由进气门控制进入气缸，经火花塞点燃后燃烧，推动活塞做功发电。燃烧后的烟气由排气门进入排气管，供给涡轮增压器的涡轮，从涡轮排出的高温乏气经烟道经消音器排入大气。 瓦斯发电机组主要包括燃气系统、空气系统、循环冷却系统、润滑系统和排气系统等。 （1）燃气系统 燃气内燃发电机组进气管道上配有电控阀，以减小气源压力波动对机组运行的影响。针对气源和气压之差异，燃气系统中装有调压系统，从而可以得到适合发动机运行的燃气压力。 项目选用的发电机组采用“稀薄燃烧”技术。通过发动机控制系统的燃烧管理，使发动机以更为稀薄的混合气进行燃烧，稀薄燃烧降低燃烧温度，减少散热损失，提高发动机热效率，并减少NOX、CO、HC排放。过稀的混合气会使燃烧不稳定。采用高能点火系统具备较高的点火能量和较长的火花持续时间，有利于火核形成，火焰传播距离缩短，燃烧速度增快，稀燃极限大。 为保证机组可靠运行，在出现故障时能自动切断供气，在每台机组燃料入口管道上还安装有快速切断阀和防回火装置等。发动机上的进气系统和附属管线首选焊接和法兰连接。机组采用电子调速器、控制器、执行器。发动机的调速和点火均由控制器实行电子控制，具有高可靠性。 （2）空气系统 每台燃气机配套一台空气滤清器，空气经过消音器进入箱体，再通过空气滤清器过滤后被吸入燃机本体。 （3）循环冷却系统 项目燃气内燃发电机组冷却采用闭式冷却系统，每台机组均自带1套换热器，发动机通过管道与换热器连接。冷却水系统分为高温水冷却和低温水冷却，均采用各自独立的冷却水管道，高温冷却循环主要是冷却发动机机体、气缸盖等部件，发电机房内的5台机组采用冷却塔冷却，集装箱式发电机组采用分体闭式水箱冷却；低温冷却循环主要是冷却机油、空气等，采用软化水进行冷却。 （4）润滑系统 润滑系统主要由机油集滤器、机油泵、单向调压阀、安全阀、机油冷却器、 机油滤清器等附件及管路组成。机油经主油道分别进入主轴承、凸轮轴轴承、摇臂轴，经曲轴油道进入连杆轴承，通过连杆油孔进入连杆小头衬套；采用油泵强制润滑。活塞、缸套采用飞溅润滑方式。离心滤清器的功用是清除系统中机油中的杂质，保持机油清洁，并能延长机油的寿命。 （5）排气系统 排气系统包括消声器、不锈钢膨胀连接体、连接管线、排气口膨胀节、涡轮增压器以及排气管等。燃烧后的烟气由排气门进入排气管，供给涡轮增压器的涡轮，从涡轮排出的高温乏气经烟道经消音器排入大气。 排气管路均采用可拆卸式法兰连接，消声器和发动机排气管通过不锈钢弹性连接紧固。排气出口安装有波纹管等弹性排气膨胀节。 （6）余热利用系统 本系统设计采用热水型烟气余热回收装置（为一期工程配套，二期不进行余热回收，烟气直排），燃机排放的高温烟气余热通过热转换器提供70℃左右的高温热水，供孟津煤矿主办公楼及食堂、宿舍人员洗浴等使用。 图3 项目生产工艺流程及产污环节示意图 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 发电过程; 颗粒物; 连续; “稀薄燃烧”+15m高排气筒. SO2; 连续. NOX; 连续. 废水; 软化水系统; COD、SS; 连续; 经集中收集后回用于场地洒水降尘等. 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间断; 依托煤矿原有生活污水处理设施处理后全部综合利用. 噪声; 发电机等设备; 噪声; 连续; 建筑隔声、基础减震、消声器消声. 固体废物; 一般固废; 软水处理装置; 废离子交换树脂; 间断; 交由厂家回收. 瓦斯预处理; 废滤芯; 间断; 交由厂家回收. 危险废物; 设备维修; 废润滑油; 间断; 暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于孟津区横水镇元庄村孟津煤矿内。孟津煤矿运行过程产生的环境影响主要包括废气、废水、噪声及固体废物、生态等。孟津煤矿生产能力为120万t/a，矿井瓦斯设瓦斯抽放站排空。《河南义马煤业(集团)有限责任公司孟津煤矿建设工程环境影响报告书》批复时间为2006年1月，批复文号为环审[2006]12号，《义马煤业集团有限责任公司孟津煤矿建设工程竣工环境保护验收调查报告》批复时间为2016年2月，验收批复文号为环验[2016]23号。《义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司选煤厂项目环境影响报告表》于2019年5月获批，并于2021年3月进行了自主验收。2019年12月，取得了排污许可证，证书编号为：914103226921660868001Q。煤矿原有污染情况如下： - 废水 孟津煤矿矿区采取止水措施后，矿井正常涌水产生量为252.2m3/h（最大403.5m3/h）左右，排入矿井水处理站（工艺：预沉调节+斜管沉淀+纤维转盘过滤）进行处理后，部分用于井下消防用水、地面生产用水等，其余满足《煤炭工业污染物排放标》（GB 20426-2006）、《城市污水再生利用 景观环境用水水质（GB/T 18921-2019）》后经管道输送至孟津县城，用于县城新区水系景观用水，之后流入瀍河，最终进入洛河；洗煤废水闭路循环；工业场地生活污水经生活污水处理站（预处理+A/O地埋式一体化设备）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后全部回用于矸石山喷淋、煤场喷淋、地面绿化洒水等。根据煤矿第四季度（采样时间2021年11月5日、2021年11月14日）自行监测报告，生产废水和生活污水均符合相关标准。 - 煤矿生活污水排放口监测结果（例行监测）（单位：mg/L，pH无量纲） 污染因子; pH; 氨氮; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 悬浮物. 监测结果; 7.6; 7; 25; 7.3; 8. GB8978-1996表4一级; 6~9; 15; 100; 20; 70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 煤矿生产废水排放口监测结果（例行监测）（单位：mg/L，pH无量纲） 污染因子; pH; 氨氮; 化学需氧量; 悬浮物; 总锌; 总汞; 氟化物. 监测结果; 7.7; 0.555; 16; 8; 未检出; 0.00042; 3.04. GB20426-2006表1、表2; 6~9; /; 50; 50; 2.0; 0.05; 10. GB/T 18921-2019; 6~9; 3; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污染因子; 六价铬; 石油类; 总铁; 总镉; 总铬; 总铅; 总砷. 监测结果; 未检出; 0.47; 未检出; 0.00038; 未检出; 0.00353; 0.0107. GB20426-2006表1、表2; 0.5; 5; 6; 0.1; 1.5; 0.5; 0.5. GB/T 18921-2019; /; /; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 废气 孟津煤矿主要废气污染源为锅炉燃料燃烧废气、瓦斯抽放站放空废气、煤矿筛分、储存等过程产生的粉尘。工业场地内锅炉以天然气为燃料，产生的烟尘、SO2、NOx满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）后由15m高的排气筒排放；瓦斯设瓦斯抽放站排空，满足《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准（暂行）（GB 21522—2008）》要求；胶带运输机设置在封闭走廊内，粉尘产生量小；筛分粉尘设置封闭厂房、自动喷淋系统及洒水降尘措施；储煤场采用棚架半封闭储煤场、设置喷雾洒水降尘措施；排矸场采用喷淋洒水抑尘；道路扬尘采用洒水抑尘措施。根据煤矿（采样时间2021年9月2日、2021年11月3号）自行监测报告，下风向颗粒物无组织排放浓度为0.285mg/m3~0.301mg/m3，厂界颗粒物浓度为0.301mg/m3、二氧化硫浓度0.037mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标》（GB 20426-2006）表5中标准限值（颗粒物：1.0mg/m3；二氧化硫：0.4mg/m3）要求。 3、噪声 孟津煤矿主要噪声污染源为工业场地内筛分等生产设备及瓦斯抽放站等设备，经减震、厂房隔声、软性接头、消声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 噪声（第四季度例行监测）监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 53.9; 43.6. 西厂界; 55.2; 48.2. 南厂界; 56.7; 41.5. 北厂界; 56.8; 43.9. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标. 4、固废 孟津煤矿产生的煤矸石排至孟津煤矿现有矸石填沟系统，堆放过程推平压实，洒水降尘；设备维修产生的废润滑油等委托河南科瑞斯环保科技有限公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 5、生态环境影响 主要是开采造成的地表沉陷等，以地表裂缝、局部塌陷、崩塌和滑坡等现象为主。地表沉陷对区域地表形态和自然景观的影响主要表现在采空区边界上方的局部区域范围内。采取措施如下： （1）做好耕地的异地补偿措施。在采取异地补偿措施后，矿井建设对环境的影响较小。 （2）对于受轻度破坏的耕地，不影响农田耕种、林地、植被生长，农作物产量基本不受影响；对于受中度破坏的耕地，开展土地复垦和整治；对于受沉陷重度破坏的耕地，按照约定进行补偿。 6、孟津煤矿“三废”排放情况汇总 根据上述内容，孟津煤矿三废排放情况见下表。 - 孟津煤矿三废排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 排放量. 废气; 颗粒物; 0.008925. SO2; 0.00357. NOX; 0.04284. 废水; COD; 31.861. 氨氮; 1.419. 固废 处置量; 危险废物; 3. 一般工业固废; 143000. 生活垃圾; 99. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 目前，洛阳市正在实施《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）等文件要求的一系列措施，区域环境空气质量将逐步改善。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、声环境质量现状 为了了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价利用孟津煤矿第四季度的厂界噪声监测数据，监测时间为2021年11月14日，监测结果见下表。 - 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 53.9; 43.6. 西厂界; 55.2; 48.2. 南厂界; 56.7; 41.5. 北厂界; 56.8; 43.9. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60; 50. 根据上表可知，煤矿厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于孟津区横水镇元庄村，据现场调查，项目周边主要环境空气保护目标为项目附近居民，50m范围内无声环境敏感目标，具体见下表。项目周围概况见附图3。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 元庄村（西）; NW，138m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级. 元庄村（北）; NE，320m. 核桃树坪; SE，368m. 中村; SW，110m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）： 排放限值 工况; CO (mg/kWh); THC（总碳氢） (mg/kWh); NOX (mg/kWh); PM (mg/kWh). 非标准循环排放试验（WNTE）; 2000; 220; 600; 16. 备注：根据《国家环境保护总局关于内燃式瓦斯发电项目环境影响评价标准请示的复函》环函[2006] 359号，瓦斯发电机组废气排放执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、 IV、V阶段)》（GB17691-2005）中V阶段标准，2018年6月22日，生态环境部、国家市场监管总局发布《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018），替代GB17691-2005。 2.SO2参照河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）中“燃气锅炉”： 标准 污染物; 排放限值 （mg/m3）. SO2; 10. 3.《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)(GB 21522—2008)》； 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）： 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单； |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量控制指标 本项目为减排项目，二期实施后全年发电量2310万kW•h，电站总体自耗电率4.05%，项目整体可节约标准煤6757.8t。燃烧每吨标煤按照排放SO2 0.024t、NOX 0.007t、CO2 2.6t计算，则项目年减排SO2约162.19t，年减排NOX约47.30t，年减排CO2 17570.28t，因此项目不设置大气污染物总量控制指标。 2、废水总量控制指标 本项目生产废水主要为软化水系统排水等，经集中收集后用于煤矿洒水降尘等，职工生活污水依托煤矿一体化污水处理设施进行处理达标后进行综合利用，不外排，故本项目不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于孟津煤矿现有工业场地内，不新增占地，土建工程主要是电缆沟等的开挖及发电机房建设等，工程量较小且施工期较短，施工期间拟采取的相关措施如下： 一、施工期废气治理措施 为尽可能减轻项目建设对周围环境空气的影响，施工期应严格执行《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）及地方相关的管理要求，采取以下扬尘防治措施： 1、采用商品混凝土和成品灰，禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配制砂浆。 2、遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡措施。 3、施工工地必须落实“七个100%”，即：施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000 平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1 公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 4、施工车辆依托煤矿工业场地内已有的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。 5、施工产生的建筑垃圾必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染措施。 6、运送城市垃圾等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 二、施工期废水防治措施 本项目施工期间产生的废水主要为车辆清洗产生的施工废水及施工人员所产生的生活污水。项目依托煤矿工业场地内已有生活设施，不设单独的施工营地。施工人员生活污水依托煤矿一体化污水处理设施处理后全部综合利用。车辆冲洗水经临时沉淀池处理后，用于场地的喷洒抑尘，不外排。 三、施工期噪声防治措施 本工程施工期中主要噪声污染源为施工机械和运输车辆。项目施工区域距周围50m范围内无声环境敏感目标，为减轻施工噪声对周围环境的影响，施工期拟采取以下措施： 1、选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平； 2、合理安排施工时间，事先公告施工状况，如因施工工艺要求连续作业确需夜间施工的，应提前办理相关手续，报当地环保部门批准，并公告可能受影响的居民； 3、合理布置施工设备位置，高噪声设备应远离居民区布设，施工区周边应实施严格的隔离措施； 4、车辆运输路线应选择周围敏感目标分布少的运输道路，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作。 四、施工期固体废物防治措施 1、项目施工过程做到挖填平衡，施工产生的建筑垃圾必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施； 2、施工生活垃圾不得随处堆放，在现场设置集中收集设施，经集中收集后依托当地环卫部门清运处置。 通过采取以上措施，项目施工期的环境影响能够得到有效地控制，且施工影响将随着施工期的结束而结束，短时间内即可恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 本项目营运期废气污染源主要为正常运行时发电机组燃烧瓦斯后产生的燃料燃烧废气，和非正常运行时产生的烟气。项目运行过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 （1）正常运行时燃料燃烧废气 根据前述工程分析，本项目共设6台发电机组，分两期建设，每期三台，6台机组全部实施后消耗纯瓦斯量为623.6万Nm3/a，一期消耗量为311.8万Nm3/a，发电机组年运行时间6936h，一期、二期发电量均为1155万kW•h，合计发电量2310万kW•h。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），发电机组燃料燃烧废气具体核算方法如下： ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），发电机组燃料燃烧烟气量采用产污系数法核算，本次烟气量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中火力发电热电联产行业系数，工业废气量产污系数为24.55Nm3/m3-原料，6台机组全部实施后消耗纯瓦斯量为623.6万Nm3/a，一期、二期消耗量均为311.8万Nm3/a，则项目一期、二期工程废气量为7654.69万m3/a，全部实施后废气量合计15309.38万m3/a。 ②颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），发电机组颗粒物排放量采用类比法进行计算，类比《山西新神瑞凯能源有限公司和顺正邦神磊矿区低浓瓦斯发电建设项目竣工环境保护验收报告》中同类规模燃气发电机组的验收监测数据，颗粒物产生及排放浓度1.5～2.2mg/m3，因此本项目发电机组颗粒物产生浓度按2.2mg/m3计，则一期、二期颗粒物产生量为0.1684t/a，全部实施后颗粒物排放量合计0.3368t/a。折算后烟尘排放量为14.58mg/kWh。 ③二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），发电机组二氧化硫排放量采用产污系数法进行计算，根据第二次全国污染源普查手册（试用版）《4411火力发电、4412 热电联产行业系数手册》，SO2产排污系数为2Sar mg/m3-原料（Sar为收到基含硫量，%）。根据业主提供的气质成分资料，H2S含量低于0.5mg/Nm3(按0.5mg/Nm3计算)，折算后瓦斯气中硫含量约为0.07%，6台机组全部实施后消耗纯瓦斯量为623.6万Nm3/a，一期、二期消耗量均为311.8万Nm3/a，因此一期、二期SO2产排量为0.4365t/a，全部实施后SO2排放量合计0.8730t/a。 ④NOx 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），发电机组NOx排放量采用产污系数法进行核算，根据第二次全国污染源普查手册（试用版）《4411火力发电、4412 热电联产行业系数手册》，采用低氮燃烧的燃机NOx产排量为1.27g/m3-原料，项目采用“稀薄空气燃烧技术”，降低了NOx的产生量，6台机组全部实施后消耗纯瓦斯量为623.6万Nm3/a，一期、二期消耗量均为311.8万Nm3/a，因此一期、二期NOx产排量为3.9599t/a，全部实施后NOx排放量合计7.9198t/a。折算后NOX排放量342.85mg/kWh。 （2）非正常排放 本项目为低浓度瓦斯发电，瓦斯浓度为8%~12%，处于瓦斯爆炸极限浓度范围（5%～16%）之内，不可点燃排放，只能直接排放。在发电机组因运行异常需停止运行或者检修时，抽放泵抽出的瓦斯气体通过专用排空管直接排放。 项目排放的瓦斯为低浓度瓦斯，符合《煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)(GB 21522—2008)》要求。根据《河南青天新能源有限公司孟津分公司低浓度瓦斯发电项目项目方案》，孟津煤矿当前瓦斯抽排纯量15m3/min，发电机组停止运行属于事故排放，会产生少量的颗粒物等，对周围环境影响较小。 （3）瓦斯电站建设对环境空气有利影响分析 根据《河南青天新能源有限公司孟津分公司低浓度瓦斯发电项目项目方案》中电站用电负荷情况，6台700kW瓦斯发电机组，电站总体自耗电率4.05%，二期实施后全年发电量2310万kW•h，本项目输出电量2216.4万kW•h，根据《中国电力行业年度发展报告2021》，全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗304.9克/千瓦时，项目整体可节约标准煤6757.8t。根据《能源基础数据汇编》，燃烧每吨标煤按照排放SO2 0.024t、NOX 0.007t、CO2 2.6t计算，则项目年减排SO2约162.19t，年减排NOX约47.30t，年减排CO2 17570.28t。 而且利用煤矿瓦斯发电减少了甲烷等的排放，将甲烷气体转化为对环境危害相对较小的CO2。由于瓦斯气体主要成分CH4与CO2造成的温室效应比为21：1。瓦斯发电站的建设减轻了瓦斯的直接排放对臭氧层的破坏，同时也避免了资源浪费，产生了很大的环境效益和经济效益。 2、废气污染防治措施及达标分析 《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》（2016年版）适用于执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）的火电机组所在企业，以及有自备电厂的企业，其中自备电厂所在企业仅包括执行GB13223标准的设施，本项目不在上述技术规范适用范围内，参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定。以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据”。 本项目选用的发电机组采用“稀薄燃烧”技术。通过发动机控制系统的燃烧管理，使发动机以更为稀薄的混合气进行燃烧，稀薄燃烧降低燃烧温度，减少散热损失，提高发动机热效率，并减少NOX、CO、HC排放。较多的空气有效地稀释并降低了气缸内的峰值燃烧温度，减少了NOx 的产生并降低了发电机的排放，并且在许多应用中无需后处理系统。这种稀薄燃烧的过程具有降低爆震概率产生的优势，允许更高的平均制动有效压力水平（负载）和优化燃烧。从而产生更高的功率密度并且通常产生更好的燃气效率。 本项目发电机组颗粒物排放量折算后为14.58mg/kWh，NOx排放量折算后为342.85mg/kWh，均满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中排放限值要求（NOx：600mg/kWh，PM：16mg/kWh）；二氧化硫排放浓度为5.7mg/m3，满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）要求。措施可行。 根据前述产污系数及治理措施，本项目废气污染物产排情况详见下表。 |

|  | - 项目一期工程废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放情况折算; 浓度(mg/m3); (mg/kWh). 发电过程; 颗粒物; 0.1684; 2.2; 有组织; 稀薄燃烧技术+DA001排气筒（15m）; 11047.5; /; /; /; 是; 2.2; 0.1684; 14.58; /; 16. SO2; 0.4365; 5.7; 有组织; /; /; /; 是; 5.7; 0.4365; /; 10; /. NOX; 3.9599; 51.73; 有组织; /; /; /; 是; 51.73; 3.9599; 342.85; /; 600. - 项目二期工程实施后废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放情况折算; 浓度(mg/m3); (mg/kWh). 发电过程; 颗粒物; 0.3368; 2.2; 有组织; 稀薄燃烧技术+DA001排气筒（15m）; 22095; /; /; /; 是; 2.2; 0.3368; 14.58; /; 16. SO2; 0.8730; 5.7; 有组织; /; /; /; 是; 5.7; 0.8730; /; 10; /. NOX; 7.9198; 51.73; 有组织; /; /; /; 是; 51.73; 7.9198; 342.85; /; 600. 采取上述措施后，本项目发电机组颗粒物排放量折算后为14.58mg/kWh，NOx排放量折算后为342.85mg/kWh，均满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中排放限值要求（NOx：600mg/kWh，PM：16mg/kWh）；二氧化硫排放浓度为5.7mg/m3，满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）要求，措施可行。项目运营过程对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 3、排气筒情况 项目排气筒基本情况详见下表。 - 项目主要废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 发电机组废气排放口; 主要排放口; 112.1545649; 34.5292165; 15; 0.6; 60. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测方案见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 每季度一次; 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）；SO2参照河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）中“燃气锅炉”. 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 （1）生活污水 项目劳动定员8人，全部在厂食宿，用水量按120L/人.d，全年生产天数为289天，则生活用水量为277.44t/a（0.96t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为221.952t/a（0.768t/d）。主要污染物产生浓度分别为COD350mg/L、BOD5180g/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L。食堂废水经隔油池处理后和其它生活污水一起先经化粪池预处理再进入孟津煤矿生活污水处理设施，经处理后全部回用于矸石山喷淋、煤场喷淋、地面绿化洒水等。 （2）生产废水 根据前述工程分析，本项目软化水系统排水量为14.4t/d（合计4161.6t/a），为清净下水，废水中COD为40mg/L，SS为30mg/L，经收集后回用于煤矿洒水降尘等，减少了矿区新鲜水用量。 2、废水治理措施可行性分析 孟津煤矿生活污水量约700t/d，厂区一体化污水处理设施设计规模为1000t/d，余量300t/d，根据孟津煤矿例行监测数据，一体化污水处理设施出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值。本项目生活污水排放量0.768t/d，生活污水排放量较小，依托现有孟津煤矿生活污水一体化污水处理设施可行。 项目软化水系统排水经收集后回用于煤矿洒水降尘等，减少了矿区新鲜水用量，依托煤矿现有回水设施可行。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为发电机组、循环水泵等，噪声值在75~90dB(A)左右。项目发电机组布置在厂房内或采用集装箱封闭，循环水泵布置在厂房内，经过车间隔声、基础减震等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25~35dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 发电机组; 发电机房; 5台; 90; 车间隔声（采用隔声板材），并设隔声门窗、进出风口设消声器等; 55. 室外; 1台; 90; 集装箱及隔声板材封闭隔声，进出风口设消声器等; 55. 循环水泵; 综合泵房; 5台; 75; 车间隔声（采用隔声板材）、基础减震; 50. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0)式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。具体预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 2.7; 2.7; 48.5; 48.5; 29.0; 29.0; 0.5; 0.5. 现状值; 53.9; 43.6; 56.7; 41.5; 55.2; 48.2; 56.8; 43.9. 预测值; 53.9; 43.6; 57.3; 49.3; 55.2; 48.2; 56.8; 43.9. 标准值; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 由上表预测结果可知，项目运营期四个厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东厂界、西厂界、南厂界和北厂界; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.16t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 软化水系统废离子交换树脂产生量0.2t/a，交由厂家回收。瓦斯预处理系统过滤滤芯需定期（一般2~3个月）更换，产生量约0.1t/a，交由厂家回收。 3、危险废物 项目一期工程发电机组、机泵等设备检修时废润滑油产生量约0.3t/a，二期实施后废润滑油产生量约0.6t/a，属于危险废物（HW08）。 ①危废储存设施设置情况 项目危废暂存间拟设在控制室内，采用全封闭式结构，因此可以满足防风、防雨、防晒要求。危险废物暂存间地基拟采用混凝土进行硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；危险废物暂存间应设计堵截泄漏的裙角，地面和裙角的容积不低于堵截最大容器的最大储量；危险废物暂存区设置围堰，围堰高度不低于30cm。并设置危废标识牌。采取上述措施后，拟设的危废暂存间可以满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 控制室内; 2m2; 专用容器贮存; 0.6t; 6个月. 危废暂存间贮存能力核算：根据前述分析，本项目危废最大产生量约为0.6t/a，转运周期为6个月，则暂存间内存放的危废量为0.3t，小于暂存区最大存放量（0.6t），因此项目所设危废暂存间储存能力可以满足要求。 ②委托处置影响分析 本项目需外委处置的危险废物类别为 HW08，代码为 900-214-08，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳德正废弃资源再利用有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运。 综上所述，项目固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。不会对周围环境产生不利影响。 |
| --- | --- |

|  | - 项目一期工程固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 职工 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 1.16; 垃圾桶收集; /; /; /; /; 1.16; 0. 2; 软化水系统; 废离子交换树脂; 一般固废; /; 固体; /; 0.2; 不设暂存区; /; /; 0.2; /; /; 0. 3; 瓦斯预处理; 滤芯; 一般固废; /; 固体; /; 0.1; /; /; 0.1; /; /; 0. 4; 设备维修; 废润滑油; 危险废物; 基础油、添加剂; 半固态; T，I; 0.3; 危废暂存间暂存; /; /; /; /; 0.3; 0. - 项目二期工程实施后固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 职工 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; 固体; /; 1.16; 垃圾桶收集; /; /; /; /; 1.16; 0. 2; 软化水系统; 废离子交换树脂; 一般固废; /; 固体; /; 0.2; 不设暂存区; /; /; 0.2; /; /; 0. 3; 瓦斯预处理; 滤芯; 一般固废; /; 固体; /; 0.1; /; /; 0.1; /; /; 0. 4; 设备维修; 废润滑油; 危险废物; 基础油、添加剂; 半固态; T，I; 0.6; 危废暂存间暂存; /; /; /; /; 0.6; 0. - 厂区危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.6（一期0.3）; 设备检修; 半固态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 六个月; T，I; 设危废暂存间，定期交由危废处理单位处置. |
| --- | --- |

|  | 五、土壤、地下水影响分析 本项目设有危废暂存间，影响途径有垂直入渗，主要涉及因子为石油烃。 项目危废暂存间拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取上述措施后，项目对地下水和土壤影响较小。 六、环境风险分析 本项目依托孟津煤矿瓦斯抽排站，无瓦斯储存系统，仅有瓦斯输送管线，本次风险评价生产单元最大使用量按照瓦斯输送管线最大存储量计算。项目涉及的危险物质主要有瓦斯、润滑油等，润滑油存放于综合泵房内，风险物质Q值计算情况见下表。 - 项目Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 矿物油（润滑油、机油等）; 0.08; 2500; 0.000032. 甲烷; 0.28; 10; 0.028. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值约为0.028032＜1。 项目运行过程主要风险类型为：矿物油（润滑油、机油等）等危险化学品在设备维修或使用过程可能发生危险化学品泄漏，瓦斯气使用过程中可能发生管线泄漏，遇明火引发火灾、爆炸等风险事故。 项目拟采取的风险防范措施如下： - 严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。 - 总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定。 - 危险化学品储存区地面作水泥防渗处理，设置非燃烧材料的防火堤围堰，高度0.3m，防火堤内的有效容积不小于最大储存量的容积。瓦斯管道处严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 - 加强设备维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故；进行定期监测，如发生腐蚀、泄漏的情况，需对管道进行更换和修复。 - 项目在生产车间外部配备室外消防装置，在内部设置可燃气体报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。 - 配备应急机构，事故发生实行统一指挥，首先要第一时间通知抽放站关停送气阀门，及时排空管线内的瓦斯，以防爆炸。另外在瓦斯电站内部设一个紧急放散阀，当出现紧急情况，管内气压会上升，由于压力增高会自动顶开放散阀阀门，然后排空。除此之外，在瓦斯泵站内还有放散管，从而达到了双保险。 - 配备应急设备和资源，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 综上，项目运行过程通过加强管理和严格执行风险防范措施等，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，风险程度可以接受。 七、环境保护措施投资 本项目总投资2000万元，环保投资约60.1万元，占总投资3.01%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 发电过程; “稀薄燃烧”+15m高排气筒; 1套; 排气筒高15m; 50.0; 新建. 废水; 生活污水; 依托矿区一体化处理设施; 1套; /; /; 依托已有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、密闭隔声、进出风口设消声器等; /; /; 6.0; 新建. 固废; 危险废物; 2m2危废暂存间; 1座; 2m2; 2.0; 新建. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 若干; /; 0.1; 新建. 环境风险; 可燃气体报警系统; 1套; /; 2.0; 新建. 总计; 60.1. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOX | “稀薄燃烧”+15m高排气筒 | 《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）；SO2参照河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）中“燃气锅炉” |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 氨氮 SS | 依托煤矿一体化污水处理设施处理达标后综合利用 | 不外排 |
|  | 生产废水 | COD SS | 经收集后进行综合利用 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声、进出风口设消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废主要为废离子交换树脂、滤芯，交由厂家回收；废润滑油经危废暂存间暂存后交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间地面均进行硬化，危废暂存间拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 总平面布置严格执行有关防火、防爆、防中毒的有关规定；瓦斯管道等处严禁明火，场地内设紧急放散阀及放散管；加强设备维护保养，进行定期监测；配备应急设备和资源，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

河南青天新能源有限公司孟津分公司义煤集团孟津煤矿瓦斯发电及余热利用项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废气、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  | 0.3368 |  | 0.3368 | +0.3368 |
|  | SO2 |  |  |  |  | 0.8730 |  | 0.8730 | +0.8730 |
|  | NOX |  |  |  |  | 7.9198 |  | 7.9198 | +7.9198 |
| 废水 | COD | 生活 |  |  |  | 0.0055 |  | 0.0055 | +0.0055 |
|  | NH3-N |  |  |  |  | 0.0016 |  | 0.0016 | +0.0016 |
|  | COD | 生产 |  |  |  | 0.1665 |  | 0.1665 | +0.1665 |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废滤芯 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 | +0.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①